## TROŠKOVNIK HZMO
OPĆE NAPOMENE
Izvođač radova (ponuditelj) ima mogućnost prije izrade ponude obići mjesto izvršenja radova i detaljno se upoznati sa stanjem na terenu i stanjem postojeće građevine. Ponuditelj je dužan osigurati tehnička pomagala i njihov trošak uključiti u jediničnu cijenu. Tehnička pomagala za rad na visini moraju odgovarati svim normama, propisima i zakonskim regulativama na polju zaštite na radu. Svi troškovi, dolasci i odlasci majstora, materijali i usluge kao i svi građevinski normativi vezani za navedene radove uključeni su u jediničnu cijenu.Prostor se prilikom radova mora održavati čistim. Predmetni radovi obavljati će se na lokaciji HZMO, PU Koprivnica, Trg mladosti 16, te će se provoditi u tjednu ili vikendom prema dogovoru s Naručiteljem. Kontakt osoba: Darko Sabolić 042/398-008
r.br. | Kratki opis troškovničke stavke | jed. mj. | količina | jed. cijena | iznos
I | Elektroenergetske instalacije
1 | Ispitivanje električne instalacije prije početka radova radi detekcije strujnih krugova rasvjete iz postojećih razvodnih ormara (bez izrade ispitnih protokola). | kpl | 1 |  | 0
2 | Detekcija postojećih strujnih krugova rasvjete, radi priključenja novih panik svjetiljaka (detekcija u razvodnom ormaru i u razvodnim kutijama objekta). | kpl | 1 |  | 0
3 | Odspajanje i demontaža postojećih nadgradnih svjetiljki. Demontaža svjetiljke iznad novo ugrađenih arhivskih polica. | kom | 25 |  | 0
4 | Soboslikarski radovi koji uključuju bojanje dijela stropa na lokaciji postojeće demontirane svjetiljke, prema trenutnoj boji stropa. Obračun 1m2 po svakoj demontiranoj svjetiljci. | m2 | 30 |  | 0
5 | Zbrinjavanje demontiranih rasvjetnih armatura, odnosno izvora svjetlosti (fluo cijevi, žarulje…), te ostalih elemenata razvoda električne energije | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja nadžbukne razvodne kutije 100x100 s poklopcom, radi spajanja novih svjetiljaka na postojeći izvod iz stropa, sa svim spajanjima kabela u kutiji. Lokacija ugradnje razvodne kutije iznad novo ugrađenih arhivskih polica. U cijeni stavke uključiti dobavu potrebnih stezaljki. | kpl | 25 |  | 0
7 | Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom za montažu na zid ili strop (procjena količine).
7.1 | Kabelska kanalica 30×30mm ±15% | m | 100 |  | 0
7.2 | Kabelska kanalica 20x20mm ±15% | m | 60 |  | 0
8 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje (procjena dužina)
8.1 | PP-Y 3×1,5 mm2 | m | 350 |  | 0
9 | Mjerenja i ispitivanja, sa izdavanjem ispitnih protokola : -mjerenje otpora izolacije strujnih krugova -mjerenje otpora petlji kvara -funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete | kpl | 1 |  | 0
| Ukupno I: |  |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela
Dobava, montaža i spajanje svjetiljke s odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim priborom do pune funkcionalnosti.
Uvjeti jednakovrijednosti svojstava zaštite rasvjetnih tijela: IP - navedena minimalna vriijednost, zaštita od zaprljanja prema HRN EN 60529 ili jednakovrijedno IK - navedena minimalna vriijednost, mehanička zaštita HRN EN 62262 ili jednakovrijedno
1 | (A1) Svjetiljka nadgradna, integriran LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, UGR<19, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3600 lm, snaga sustava maks. 23 W (LED izvor+LED predspojna naprava), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 155 lm/W, Ra≥80, kvaliteta LED svjetlosti MacAdam ≤ 3 SDCM, temperatura boje svjetlosti 4000K(±250K), životni vijek L80≥50.000h, zaštita od zaprljanja min. IP20, dimenzija dxšxv 1200x200x70mm ±5% ±20%
| DOBAVA | kom | 52 |  | 0
| MONTAŽA | kom | 52 |  | 0
2 | (P1) Nadgradna svjetiljka sigurnosne rasvjete u pripravnom spoju, integriran LED izvor svjetlosti, napon napajanja 240V/50Hz, maks. snaga 3.5W, zaštita od zaprljanja i prodora vode min. IP65, mehanička zaštita min. IK07, min. svjetlosni tok min. 410lm, tijelo svjetiljke od polikarbonata, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, vrijeme punjenja maks. 12h, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, ENEC certifikat ili jednakovrijedno, dimenzije dxšxv 225x40x125 ±5% ±20%
| DOBAVA | kom | 13 |  | 0
| MONTAŽA | kom | 13 |  | 0
3 | (P2) Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, integriran LED izvor svjetlosti, napon napajanja 240V/50Hz, maks. snaga 1.5W, zaštita od zaprljanja i prodora vode min. IP65, mehanička zaštita min. IK10, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča za piktogram od pleksiglasa, vidljivost piktograma min. 20m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, tip baterije: LiFePO4 6.4V, vrijeme punjenja maks. 12h, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, ENEC certifikat ili jednakovrijedno, dimenzije dxšxv 225x125x150 ±5% ±20%
| DOBAVA | kom | 3 |  | 0
| MONTAŽA | kom | 3 |  | 0
4 | (P3) Nadgradna piktogramska svjetiljka u stalnom spoju, integriran LED izvor svjetlosti, napon napajanja 240V/50Hz, maks. snaga 1.5W, zaštita od zaprljanja i prodora vode min. IP65, mehanička zaštita min. IK10, tijelo svjetiljke od polikarbonata, spuštena ploča za piktogram od pleksiglasa, vidljivost piktograma min. 20m, svjetiljka opremljena protupaničnim modulom s 3h autonomije, tip baterije: LiFePO4 6.4V, vrijeme punjenja maks. 12h, LED indikacija rada na mreži i na ugrađenoj bateriji, ugrađen elektronički sklop koji štiti od potpunog pražnjenja baterije, klasa izolacije II, ENEC certifikat ili jednakovrijedno, dimenzije dxšxv 225x125x150 ±5% ±20%
| DOBAVA | kom | 3 |  | 0
| MONTAŽA | kom | 3 |  | 0
| Ukupno II: |  |  |  | 0
III | Projekt izvedenog stanja
1 | Izrada projekta izvedenog stanja | kompl | 1 |  | 0
| Ukupno III: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ( I + II+ III )
I | Elektroenergetske instalacije |  |  |  | 0
II | Rasvjetna tijela |  |  |  | 0
III | Projekt izvedenog stanja |  |  |  | 0
| Ukupno elektroinstalacije (bez PDV-a): |  |  |  | 0